## Diễn biến và thông số đám cháy:

Lúc 08h30’, sự cố chập điện gây cháy, sau đó cháy lan ra diện rộng. Tại thời điểm xảy ra cháy, không có người trong khu vực tầng hầm. Thời điểm xảy ra cháy hệ thống báo cháy tự động đang trong thời gian bảo dưỡng nên không hoạt động; chất cháy chủ yếu trong khu vực này là: nhựa tổng hợp (vật dụng bằng nhựa, vỏ bọc các thiết bị điện, bàn, ghế…), gỗ (bàn, ghế, kệ, vật dụng bằng gỗ), giấy (hồ sơ, thùng giấy), vải, sợi (rèm cửa…), xăng dầu tại các phương tiện giao thông…. Sau khoảng 03 phút, lực lượng cơ sở phát hiện, tiến hành báo động, cắt điện khu vực cháy và báo ngay cho Đội trưởng Đội PCCC cơ sở. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội trưởng đã có mặt tại hiện trường, tập hợp Đội PCCC cơ sở, phân công nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; sau đó điện thoại báo cáo lãnh đạo cơ sở, báo cháy đến lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Đám cháy mỗi lúc phát triển mạnh ngoài tầm kiểm soát của Đội PCCC cơ sở và có khả năng cháy lan hết phòng máy chủ và cháy lan sang các khu vực xung quanh.

- Đám cháy có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận, hạng mục xung quanh: Khi xảy ra cháy ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ phòng máy chủ của cơ sở, nhiệt bức xạ của đám cháy lớn, nếu không chữa cháy kịp thời đám cháy có thể lan sang các khu vực xung quanh.

- Diện tích đám cháy khoảng 80m2;

- Tại thời điểm xảy cháy, có 00 người đang có mặt trong khu vực xảy cháy; không có người bị nạn tại khu vực đám cháy.

## Tính toán diện tích đám cháy và diện tích chữa cháy

  - Thời gian cháy tự do (Ttd): Ttd = Tbc + Tcb + Ttđ + Ttk (phút)

Trong đó:

- Tbc: 03 phút.

- Tcb: Thời gian chuẩn bị là thời gian từ khi nhận tin báo cháy tại cơ sở cho đến khi xuất xe ra khỏi đơn vị. Tcb = 2 phút.

- Ttđ: Thời gian trên đường đến đám cháy là khoảng thời gian đi trên đường từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tới đám cháy, Ttđ = L.60/Vxe.

+ Vxe: Vận tốc trung bình của xe chữa cháy chạy trên đường, Vxe = 60km/h

+ L = 1,3km: Quãng đường từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tới đám cháy.

=> Ttđ = L.60/Vxe = 1,3.60/60 = 1,3 phút.

Ttk: Thời gian triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, Ttk = 2 phút

* Như vậy: Ttd = 3 + 2 + 1,3 + 2 = 8,3 phút

Thời gian phát triển tự do của đám cháy từ khi phát sinh đến khi Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1 triển khai xong lực lượng, phương tiện được xác định là 8,3 phút.

  - Bán kính lan truyền ngọn lửa (Rl)

Rl = 0,5.Ttd.Vl + Ttđ.Vl = 0,5.10.1,2 + 8,3.1,2 = 15,96m.

Vl: Vận tốc lan truyền ngọn lửa (m/phút)

Với chất cháy chủ yếu là nhựa tổng hợp, giấy, vải nên vận tốc cháy lan trung bình là: Vl = 1,2 m/ph.

Ttd: Thời gian cháy tự do, chưa có sự tác động của bất kỳ phương tiện chữa cháy nào; trong 10 phút đầu tiên đám cháy lan truyền với vận tốc bằng ½ vận tốc lan truyền, sau 10 phút đám cháy lan truyền với vận tốc bằng vận tốc lan truyền.

Ttđ: Thời gian có sự tác động của phương tiện chữa cháy; đám cháy đang phát triển, có tác động của phương tiện chữa cháy thì vận tốc cháy lan của đám cháy bằng ½ vận tốc lan truyền.

Công thức trên, trong thời gian 10 phút, Đội PCCC cơ sở sử dụng các phương tiện chữa cháy tại cơ sở để chữa cháy nhưng đám cháy phát triển mạnh, vận tốc cháy lan giảm không đáng kể, xem như cháy tự do.

  - Diện tích đám cháy (Fđc):

Thời gian cháy tự do 8,3 phút đám cháy cháy hết phòng máy chủ, cháy lan đến phòng làm việc bên cạnh; tổng diện tích đám cháy là diện tích của 02 phòng 80m2.

  - Diện tích chữa cháy (Fcc):

Phòng máy chủ và phòng làm việc có vị trí triển khai chữa cháy thuận lợi nên sử dụng biện pháp chữa cháy theo diện tích, diện tích chữa cháy bằng diện tích đám cháy, Fcc = Fđc = 80m2.

## Tính toán lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (4)

  - Tính toán lực lượng phương tiện trực tiếp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

- Số xe cần thiết để chữa cháy (Nccxe)

Nccxe = NL/nl = 3/4 = 0,75 (làm tròn 01 xe)

nl: Mỗi xe chữa cháy triển khai tối đa 04 lăng B.

- Số tổ cần thiết để chữa cháy: Nt = Nccxe = 1 tổ

  - Tính toán lực lượng, phương tiện làm mát và lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

- Số xe làm mát (Nlm xe)

Nlm	= N  /n = 2/4 = 0,5 (lấy tròn 01 xe)

xe	lm	l

nl: Mỗi xe chữa cháy triển khai tối đa 04 lăng B, nl = 4

- Số tổ làm mát (Nlm ): Nlm = Nlm	= 1 tổ

t	t	xe

- Để phục vụ các xe chữa cháy bảo đảm phun nước liên tục vào đám cháy trong thời gian dài, huy động 01 xe chữa cháy, 01 xe cứu thương, 01 xe bồn chở nước để tiếp nước cho các xe chữa cháy. Nxhđ = 01 xe.

  - Tính toán lượng nước và chất chữa cháy cần thiết để chữa cháy

- Lưu lượng nước cần thiết để chữa cháy (Qct)

Qct = Fcc . ict = 80.0,1 = 8 l/s

ict: Cường độ phun nước cần thiết để dập tắt đám cháy (chất cháy như trên thì ict = 0,1 l/s.m2).

- Số lăng cần thiết để chữa cháy theo 01 mặt lửa (NL1) NL1 = Qct/ql = 8/3,5 = 2,28 (lấy tròn 03 lăng B)

ql: Lưu lượng phun của 01 lăng (l/s); đối với lăng B thì ql = 3,5 l/s

- Số lăng cần thiết để làm mát (Nlm)

Để bảo đảm đám cháy diễn ra trong thời gian dài không ảnh hưởng đến kết cấu của khối nhà, ta quy ước lưu lượng nước để làm mát bằng ½ lưu lượng nước cần thiết để dập cháy.

Qlm = 0,5 x Qct = 0,25 x 8 = 2/s

Sử dụng lăng B làm mát cho cấu kiện xây dựng và CBCS trực tiếp chữa cháy với ql = 3,5 l/s

Nlm = Qlm/nl = 2/3,5 = 0,6 (lấy tròn 01 lăng B)

* Vậy số lượng lăng tham gia chữa cháy và làm mát là: NlccB= 3 lăng B

Nllmb= 1 lăng B

NlB= NlccB + Nllmb = 3 + 1 = 4 lăng B